SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry.

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Giewartów Holendry wraz z wymianą węzła wodociągowego rozdzielczego, wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
## Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach: działka nr 36 stanowiąca drogę gminną (uzbrojenie: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna), nr 48 stanowiąca drogę powiatową (uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna), nr 58 (uzbrojenie: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna), nr 79 (uzbrojenie: sieć kanalizacyjna) oraz działka nr 215 prywatna (uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna). Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie gruntem na cele związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.
# Zakres prac projektowych
1. Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne.
2. Uzgodnienie przebiegu sieci z gestorem sieci oraz z Zamawiającym.
3. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1:500 lub dokładniejszych w wersji papierowej i cyfrowej.
4. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
   projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego.
6. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem i przedmiarem robót.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu
   zakończenia budowy.
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe.
9. Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:
- Projekt zagospodarowania terenu – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
- Projekt techniczny – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
- Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – wersja papierowa + wersja
  elektroniczna
Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# Zakres robót budowlanych
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200x5,9 SN 8 lite o długości ok. 795 m
- Wymiana istniejącego węzła rozdzielczego DN 160, DN 110 wraz z wymianą
  naziemnego hydrantu przeciwpożarowego DN80
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych do granic nieruchomości w ilości 23 szt.
  Studnie zbiorcze PCV DN 425 mm.
# Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych.
## Kanalizacja sanitarna.

Należy zaprojektować kanały do kanalizacji sanitarnej z rur PCV lite 200x5,9
o sztywności obwodowej SN8 łączone kielichowo. Po ułożeniu wykonać próby szczelności. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne. Zaprojektować studnie betonowe oraz studnie tworzywowe.
Studzienki tworzywowe Ø600 z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400kN
z pierścieniem odciążającym. Studzienki betonowe (dennice) wykonać należy jako studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1000 o następujących wymaganiach minimalnych: klasa betonu C40/50, W8, nasiąkliwość ≤4%. Do pozostałych elementów studni betonowych należy zastosować następujące wymagania: Ø1000, klasa betonu C40/50, W8, nasiąkliwość ≤5%.
Zaprojektować studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę i zaprawę wodoszczelną, z płytą nastudzienną wyposażoną we właz żeliwny typu ciężkiego D400kN. Dolna część studni jako prefabrykowana monolityczna. W dnie studni należy wykonać wyprofilowane koryto (kinetę). W prefabrykowanych elementach studzienki uwzględnić osadzone fabrycznie mijankowo w dwóch rzędach stopnie złazowe odporne na korozję (powlekane PCV). Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację. Przejście rury przez ścianę studni wykonać stosując przejścia szczelne systemowe dla rur PVC w ścianach studni betonowych (wymaga się wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych
u producenta kręgów w trakcie wylewania kręgu). Włazy studni należy dopasować do rzędnych projektowanych dróg poprzez krążki dystansowe pod właz studzienki.
Wpięcie do studni kanalizacyjnej S23 o rzędnych T 108,40, D 105,03.
Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z PCV DN425. Należy zaprojektować studzienki przyłączeniowe zbiorcze.
## Węzeł rozdzielczy.

Należy przewidzieć wymianę istniejącego węzła rozdzielczego DN160, DN110 wraz
z wymianą naziemnego hydrantu przeciwpożarowego DN80, zlokalizowanego na nieruchomości o nr ewid. 58, obręb Giewartów Holendry. Wykonanie materiałowe: trójnik oraz elementy żeliwne (w tym zasuwy) wykonać z żeliwa sferoidalnego. Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą złącza RK. Termin wykonania prac należy uzgodnić z administratorem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.