SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem agregatów prądotwórczych (wersja wyciszona) wyposażonych w układ SZR (układ samoczynnego załączenia), współgrających z automatyką systemu fotowoltaicznego wraz z wpięciem w układ istniejącego systemu monitoringu urządzeń GPRS oparty na systemie PRO 2000.

Inwestycja prowadzona będzie na działkach:
1. Obręb Gostuń (Oczyszczalnia Ścieków): 46/1
2. Obręb Kosewo (przepompownia ścieków): 112/13

Gostuń: agregat musi być fabrycznie nowy wyposażony w :
1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą min. 4 cylindrowy
2. Prądnice bezszczotkowe
3. prądnice wyposażone w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,5%
4. Możliwość dwóch trybów pracy: praca ręczna lub automatyczna
5. Wanna retencyjna
6. Antykorozyjne powłoki: rama – Zr, obudowa – Zr, Al.-Zn
7. Preferowany kolor obudowy: RAL 7024
8. Sterownik agregatu z poniższymi możliwościami:
1. intuicyjny interfejs graficzny
2. zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
3. kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
4. dziennik zdarzeń: do 350 pozycji
5. pomiar wartości prądu w 3 fazach
6. pomiar wartości napięcia sieci i generatora
7. pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
8. licznik energii czynnej i biernej generatora
9. licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki
10. pomiar napięcia akumulatora
11. pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
1. możliwość monitoringu agregatu poprzez kartę GPRS
2. darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
3. wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów, wlew paliwa wewnętrzny zabezpieczony zamkiem obudowy agregatu
4. agregat spełniający normy i dyrektywy:
1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
2. Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE
3. Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE
4. Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
5. Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
6. ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018
7. PN-EN ISO 8528-13:2016
8. PN-EN 60204-1
1. Układ SZR na przełącznikach 4 polowych minimum 200 A do powieszenia
   z własnym sterownikiem
2. Silnik wraz z prądnicą montowany na sztywnej ramie z układem tłumiącym drgania
3. Moc znamionowa 124kVA/99kW
4. Moc awaryjna 136kVA/109kW
Napięcie znamionowe 400V/230V
1. Częstotliwość 50Hz
2. Prąd znamionowy 179A
3. Pojemność zbiornika paliwa: 300 l.
4. wpięcie w istniejącą instalację elektryczną oraz w istniejący układ monitoringu GPRS
5. termin montażu oraz lokalizację agregatu należy uzgodnić z Inwestorem oraz użytkownikiem obiektów.
Kosewo: agregat musi być fabrycznie nowy wyposażony w :
1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą min. 4 cylindrowy
2. Prądnice bezszczotkowe
3. prądnice wyposażone w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,5%
4. Możliwość dwóch trybów pracy: praca ręczna lub automatyczna
5. Wanna retencyjna
6. Antykorozyjne powłoki: rama – Zr, obudowa – Zr, Al.-Zn
7. Preferowany kolor obudowy: RAL 7024
8. Sterownik agregatu z poniższymi możliwościami:
1. intuicyjny interfejs graficzny
2. zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
3. kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
4. dziennik zdarzeń: do 350 pozycji
5. pomiar wartości prądu w 3 fazach
6. pomiar wartości napięcia sieci i generatora
7. pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
8. licznik energii czynnej i biernej generatora
9. licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki
10. pomiar napięcia akumulatora
11. pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
1. możliwość monitoringu agregatu poprzez kartę GPRS
2. darmowa aplikacja do monitorowania agregatu
3. wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów, wlew paliwa wewnętrzny zabezpieczony zamkiem obudowy agregatu
4. agregat spełniający normy i dyrektywy:
1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
2. Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE
3. Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE
4. Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
5. Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
6. ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018
7. PN-EN ISO 8528-13:2016
8. PN-EN 60204-1
1. Układ SZR na przełącznikach 4 polowych minimum 200 A zewnętrzny
   z własnym sterownikiem
2. Silnik wraz z prądnicą montowany na sztywnej ramie z układem tłumiącym drgania
3. Moc znamionowa 80kVA/64kW
4. Moc awaryjna 88kVA/70kW
5. Napięcie znamionowe 400V/230V
6. Częstotliwość 50Hz
7. Prąd znamionowy 115A
8. Pojemność zbiornika paliwa: 150 l.
9. wpięcie w istniejącą instalację elektryczną oraz w istniejący układ monitoringu GPRS
10. termin montażu oraz lokalizację agregatu należy uzgodnić z Inwestorem oraz użytkownikiem obiektów.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeprowadzenie badań instalacji elektrycznych wraz z pomiarami ochronnymi, rozruch oraz szkolenie stanowiskowe z obsługi agregatu. Realizację powyższych czynności należy potwierdzić protokołami odbioru.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 2 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz 2 letniej rękojmi.