ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa...............................str. 1

- Spis treści ..................................str. 2

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego................................str. 3-6

- Oświadczenie projektanta i zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób opracowujących projekt budowlany.............................str. 7

- Projekt zagospodarowania działki - część A....str. 8-10

- Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przedmiotowej inwestycji - część B............str.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku ośrodka zdrowia.......................................str.

- Część rysunkowa projektu:

- Rzut fundamentów - rys. A1

- Rzut parteru – rys. A2

- Przekrój A-A - rys. A3

- Przekrój B-B - rys. A4

- Rzut połaci dachowej – rys. A5

- Elewacje - rys. A6

- Rzut stropu – rys. K1

- Rzut więźby dachowej- rys. K2

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – część C.......................................str.

- CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite znak PZP.6727.31 2017 z dnia 16.02.2017 r.

- Aktualna mapa do celów projektowych.

- Wytyczne Inwestora.

- Wizja lokalna.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ośrodka zdrowia 
w miejscowości Giewartów, na działce nr 141/2, gm. Ostrowite.  Zagospodarowaniem terenu objęta jest również działka nr 141/3, na której znajduje się studzienka rewizyjna przyłącza kanalizacyjnego.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce 141/2 nie istnieją żadne obiekty. Teren działki jest stosunkowo płaski. Część biologicznie czynna porośnięta jest trawą oraz krzewami niskimi.

Od strony wschodniej  działki znajduje droga o nawierzchni bitumicznej utwardzonej, w której znajdują się wszelkie media (energia elektryczna, woda), z tej drogi projektuje się zjazd na teren działki.

  - Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się budynek ośrodka zdrowia z wjazdem od strony wschodniej działki nr 141/2. Budynek lokalizuje się zgodnie z określonymi w Wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite odległościami od granicy działki. Od strony wschodniej zachowuje się odległość 21,6m od granicy działki, od północnej zaś 5,0m. Pozostałe odległości zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

Dojście do budynku oraz opaska utwardzone z kostki brukowej.

Dojazd do działki utwardzony z kostki brukowej. Projektuje się 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych również utwardzone kostką brukową.

Miejsce gromadzenie odpadów usytuowane na końcu strefy parkingowej.

Część biologicznie czynna porośnięta trawa oraz krzewami niskimi.

Za budynkiem ośrodka zdrowia przewidziane zostało miejsce na siłownię terenową, która zostanie wykonana wg. odrębnego opracowania.

Przyłącze kanalizacyjne należy włączyć do studzienki rewizyjnej znajdującej się na działce nr 141/3.

  - Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki 3000,00 m2

Powierzchnia projektowanej zabudowy 234,26 m2

Dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, zasiek na kubły 683,02 m2

Tereny zielone 2082,72 m2

  - Wskaźniki

Zabudowy 234,26 m2/3000 =7,8 %

Terenów zielonych (projektowanych i istniejących) 2082,72/3000=0,694 = 69,4%

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Budynek został zaprojektowany na działce nr 141/2 zgodnie z § 12 pkt. 2 wyżej wymienionym rozporządzeniem oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite. Lokalizacja projektowanego budynku powoduje objęcie działki nr 141/2 obszarem oddziaływania zgodnie z § 12 ust. 4 w zw. z § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

  - Informacje dodatkowe

Działka objęta niniejszym projektem zagospodarowania podlega ochronie konserwatora zabytków na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

Opracował:

- OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku ośrodka zdrowia 
dz. nr 141/2, 141/3 w miejscowości Giewartów

- DANE OGÓLNE

Opis techniczny sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami.

  - Program użytkowy obiektu i jego przeznaczenie

Budynek parterowy  z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek będzie użytkowany jako ośrodek zdrowia.

  - Zestawienia powierzchni, kubatur i wielkości obiektu

- Powierzchnia użytkowa 194,29 m2

- Kubatura 1214,17 m3

- Powierzchnia zabudowy 234,26 m2

- Maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu 6,41 m

- Wymiary zewnętrzne budynku 10,60 x 22,10 m

  - Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń

| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA [m2] | KUBATURA POMIESZCZENIA [m3] | POSADZKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POM. GOSP. | 7,68 | 23,04 | Wykładzina podłogowa |
| 2 | ŚLUZA CZYSTOSCI | 2,13 | 6,39 | Wykładzina podłogowa |
| 3 | WC | 2,12 | 6,36 | Wykładzina podłogowa |
| 4 | POCZEKALNIA | 16,77 | 50,31 | Wykładzina podłogowa |
| 5 | RECEPCJA | 12,26 | 36,78 | Wykładzina podłogowa |
| 6 | POM. SOCJALNE | 9,23 | 27,69 | Wykładzina podłogowa |
| 7 | WC PERSONELU | 2,60 | 7,80 | Wykładzina podłogowa |
| 8 | ŚLUZA CZYSTOSCI | 2,59 | 7,77 | Wykładzina podłogowa |
| 9 | KOTŁOWNIA | 11,25 | 33,75 | GRES |
| 10 | POM. GOSP. | 1,63 | 4,89 | Wykładzina podłogowa |
| 11 | WC DLA NIEPEŁNOSPR. | 9,00 | 27,00 | Wykładzina podłogowa |
| 12 | GABINET ZABIEGOWY | 16,39 | 49,17 | Wykładzina podłogowa |
| 13 | GABINET LEKARSKI | 16,39 | 49,17 | Wykładzina podłogowa |
| 14 | WIATROŁAP | 9,00 | 29,70 | Wykładzina podłogowa |
| 15 | GABINET LEKARSKI | 16,39 | 49,17 | Wykładzina podłogowa |
| 16 | GABINET LEKARSKI | 16,39 | 49,17 | Wykładzina podłogowa |
| 17 | WC DLA PACJENTÓW | 2,62 | 7,86 | Wykładzina podłogowa |
| 18 | ŚLUZA CZYSTOSCI | 2,62 | 7,86 | Wykładzina podłogowa |
| 19 | KORYTARZ | 10,00 | 33,00 | Wykładzina podłogowa |
| 20 | KORYTARZ | 27,23 | 89,86 | Wykładzina podłogowa |
| ŁĄCZNIE |  | 194,29 | 596,74 |  |

- ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

  - Rozwiązania funkcjonalne i forma obiektu

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25°.

  - Podstawowe informacje o konstrukcja budynku.

Budynek murowany, ściany parteru murowane z pustaków ceramicznych.

Komin spalinowy z kształtki ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej z wkładem systemowym.

Nadproża prefabrykowane sprężane.

Strop nad parterem żelbetowy gęstożebrowy - TERIVA I.

Dach w postaci kratownic drewnianych.

Pokrycie dachu z dachówki karpiówki żłobkowanej, czerwonej układanej w koronkę o wysokich walorach estetycznych.

Sufit podwieszany w technologii suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym lub kasetony. Mocowanie do drewnianej konstrukcji dachu. Montaż wg wytycznych dostawcy systemu zabudowy.

  - Kolorystyka.

Pokrycie dachu z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym, tynki zewnętrzne malowane farbą KEIM 50013,parapety, rynny i obróbki blacharskie w kolorze stalowym.

  - Dostosowanie obiektu do otaczającej zabudowy i krajobrazu

Budynek dzięki spełnieniu wymogów analizy urbanistycznej i warunków określonych w Wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite z założenia wpisuje się w otaczającą zabudowę. Zastosowano również tradycyjne materiały o stonowanych barwach.

  - Charakterystyka ekologiczna obiektu

    - Projektowany obiekt w swoim wyposażeniu nie ma urządzeń zagrażających środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi oraz nie wywiera niekorzystnego wpływu na sąsiednie obiekty budowlane.

    - Budynek w wodę zaopatrywany z sieci wodociągowej gminnej.

    - Odpady stałe nie odbiegające od normy przyjętej dla tego typu obiektu, składowane w kubłach i wywożone na wysypisko śmieci.

    - Emisja hałasu, wibracji i promieniowania nie występuje w projektowanym obiekcie.

    - Budynek nie wpływa niekorzystnie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

    - Ścieki bytowe odprowadzone do sieci kanalizacji gminnej.

    - Nie planuje się wycinki drzew, powierzchnia ziemi zostanie częściowo utwardzona, warstwa humusu zebrana z powierzchni zabudowanej i utwardzonej zostanie rozplanowana na terenie. Inwestycja również nie zakłóci równowagi wód powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe zostaną odprowadzone na powierzchnię działki za pomocą naturalnej infiltracji terenu.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej.

    - Kategoria zagrożenia ludzi ZL – III

    - Elementy konstrukcji drewnianej dachu należy zaimpregnować ciśnieniowo  do granicy trudnozapalności oraz zabezpieczyć sufitem podwieszonym zaprojektowanym z płyt g-k na ruszcie stalowym lub kasetonami systemowymi.

    - Jako źródło ciepła przewiduje się kocioł na olej opałowy zlokalizowany w kotłowni na parterze.

    - Ściany raz strop nad kotłownią spełniają wymogi klasy odporności ogniowej EI 60 i REI 60.

  - Sposób wykończenia budynku

    - Elewacje i cokół

Tynki zewnętrzne: cienkowarstwowy drobnoziarnisty max. grubość 1mm, tynk silikatowy lub silikatowo-silikonowy lub silikonowy lub samoczyszczący w zależności od wyboru Inwestora malowany farbą KEIM 
o symbolu 50013.

    - Dach i obróbki blacharskie

Pokrycie dachu z dachówki karpiówki żłobkowanej układanej w koronkę o kolorystyce czerwonej. Należy zapewnić odpowiednią wentylację dachu stosując nawiewy okapowe oraz szczeliny powietrzne i w razie potrzeby wywietrzaki kalenicowe, zgodnie z zalecaniami producenta systemu dachowego. Pod dachówką należy ułożyć membranę hydroizolacyjną np. ICOPAL FEL’x.

Pokrycie dachu powinna wykonać firma posiadająca doświadczenie w przyjętej technologii potwierdzone odpowiednim szkoleniem, doświadczeniem lub certyfikatem.

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze stalowym.

    - Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe, prostokątne, tytanowo-cynkowe, systemowe wg wybranego producenta np. Rheizink. Rynna szerokości 150mm, rura spustowa 100x100mm w kolorze stalowym.

    - Okna

Stolarka okienna aluminiowa energooszczędna w kolorze RAL 7039

wg wybranego producenta np. firmy OKNOPLAST.

Dla zapewnienia właściwej wentylacji budynku okna powinny posiadać odpowiedni współczynnik infiltracji powietrza. Zalecane są również nawiewniki okienne listwowe zamontowane w ramie okna przy nadprożu.

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw<1.4W/m²K, zalecane Uw=0,7-1,2W/m²K.

Uwaga: Okna montować z zachowaniem wszystkich zasad prawidłowego montażu okien (odpowiedni luz, stosowanie taśm rozprężnych, odpowiedniej liczby kotew, listew podprogowych).

    - Drzwi

Drzwi stosować zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w przypadku drzwi zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła Ud<0,8 W/m2K. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 7039. W przypadku pomieszczeń sanitarnych należy montować drzwi zaopatrzone w kratkę nawiewną o powierzchni min. 220cm2.

Drzwi do pomieszczeń drewniane lub drewnopodobne zgodnie z wyborem inwestora.

Drzwi zewnętrzne do WC wyposażone w zamek automatyczny na monety.

    - Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne drewniane, kamienne lub inne w zależności od wyboru Inwestora.

    - Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne tytanowo-cynkowe w kolorze zbliżonym do okien.

    - Posadzki

W pomieszczeniach zaproponowano wykładzinę podłogową zgrzewalną np. Novaflor extra firmy Gelflor. Natomiast w pomieszczeniu kotłowni zaproponowano gres.

Podłoże pod posadzki przyziemia:

1.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 0.5 cm

2.POSADZKA CEMENTOWA 6.0 cm

5.PŁYTA STYROPIANOWA EPS-100  15.0 cm

4.2xPAPA TERMOZGRZEWALNA LUB 2xFOLIA (zalecana papa termozgrzewalna)

5.PODKŁAD BETONOWY B10 10.0 cm

6.PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI 30.0 cm

W przypadku wykonywania posadzek betonowych, beton warstw podłogowych należy wykonać z domieszką włókien polipropylenowych FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m2. Beton wymieszać wg instrukcji stosowania (ostatnie 5min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien można nie stosować siatek przeciwskurczowych. W pomieszczeniach mokrych zalecane jest dodanie włókien j.w. lecz o działaniu antybakteryjnym.

Bezpośrednio na posadzce można wykonać wylewkę samopoziomującą np. CERESIT CN 76 o minimalnej grubości.

Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa posadzek w pomieszczeniach WC bezpośrednio pod płytki „płynna folia” – botact DF9

Uwaga: izolację wykonywać dopiero po ułożeniu i odbiorze instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie przejścia kanalizacyjne oraz kratki ściekowe należy dokładnie uszczelnić.

    - Ścianki działowe

Ścianki działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W o grubości 11,5cm, murowane na zaprawę klejową. Ścianki działowe kotwić do ścian konstrukcyjnych łącznikami systemowymi w każdej spoinie.

    - Wykładziny ścienne

W szczególności w pomieszczeniach mokrych należy zastosować glazurę, układaną na zaprawę klejową na tzw. Rapówkę w celu zwiększenia przyczepności. W gabinetach lekarskich i zabiegowym oraz kotłowni zastosować wykładzinę zmywalną np. płytki ceramiczne.

    - Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne należy stosować jako cementowo-wapienne o grubości 1,5cm. Alternatywnie gipsowe. W przypadku sufitów płyty G-K na ruszcie mocowanym do konstrukcji dachu lub kasetony. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty G-K odporne na wilgoć (typu GKI).

    - Malowanie i powłoki zabezpieczające

Powierzchnie sufitów i ścian wewnątrz budynku należy pokryć farbami wg indywidualnie wybranej kolorystyki.

Elementy drewniane wnętrza należy pokryć bejcolakierem a szczególnie narażone na wilgoć odpowiednio zaimpregnować.

Zewnętrzne elementy drewniane należy zaimpregnować bejcolakierem odpornym na działanie warunków atmosferycznych.

Elementy drewniane konstrukcyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przeciwko grzybom i owadom. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S” wg wytycznych producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie .

Elementy stalowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją (cynkowanie) i pokryć farbą odporną na warunki atmosferyczne.

    - Wycieraczki

Wycieraczki stalowe, ocynkowane z odpływem systemowym.

    - Schody i podjazdy zewnętrzne

Schody zewnętrzne z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej.

    - Wentylacja

Projektowana jest wentylacja grawitacyjna murowana z kształtek ceramicznych. Nawiew poprzez nawietrzniki zamontowane pod stolarką okienną.

- Metoda realizacji

Realizacja budynku metodą tradycyjną z pomocą wykfalifikowanych robotników pracujących pod nadzorem inżyniera i koncesjonowanych instalacyjnych firm specjalistycznych.

Konstrukcje i pokrycie dachu wykonać za pomocą specjalistycznej firmy zajmującej się montażem drewnianych konstrukcji dachowych i posiadająca doświadczenie w montażu pokryć dachowych.

Tolerancje montażowe i wykonawcze - bez uwag - tolerancje normowe.

- Podstawowe wyposażenie techniczne obiektu.

  - Instalacja sanitarna, ogrzewania z kotła na olej opałowy, wody, elektryczna, telewizyjna, telekomunikacyjna, odgromowa.

- Układ konstrukcyjny

  - Informacje ogólne

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ; zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej częściowo ze stropem gęstożebrowym TERIVA I. Strop budynku oparty na ścianach murowanych z pustaków ceramicznych o wytrzymałości 15 MPa POROTHERM PROFI 25cm. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie pochylenia 25,0°. Dach budynku spoczywa na zwieńczonej wieńcem ścianie przyziemia.

Konstrukcja więźby – kratownice drewniane.

Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach i stopach fundamentowych.

  - Zastosowane schematy statyczne

Więźba dachowa

Wiązary główne nad budynkiem stanowią kratownice drewniane.

Konstrukcja dachu podparta w punktach: na murłatach skrajnych zamocowanych na żelbetowych wieńcach

Schemat statyczny kratownicy to belka jednoprzęsłowa wolnopodparta

Strop nad parterem

- Gęstożebrowy TERIVA I gr. 24 cm.

- nadproża systemowe sprężone KONBET - schemat belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej

  - Kategoria geotechniczna

Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U nr 126, poz. 839, §7), oraz warunki gruntowe proste (§5.3 w/w rozporządzenia) na podstawie lokalnej odkrywki.

Obiekt zlokalizowany jest w I strefie przemarzania gruntu.

Głębokość posadowienia:  -1,32m (Hz >=0,80m).

Jako graniczne naprężenia pod fundamentem przyjęto: 120 kPa (1,2kg/cm2).

  - Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyżej wymienionych warunków.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:2006Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011/Az1	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-90/B-03200:1999	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002/Ap1	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-B-03002:1999/Ap1//Az1/Az2	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020	Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

  - Podstawowe założenia obliczeń

Założono pokrycie dachu dachówką karpiówką.

I strefa wiatrowa - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0,30 kPa

II strefa śniegowa - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk=0,90 kPa

umowna głębokość przemarzania hz=0,80 m

  - Pozycje obliczeniowe

Poz. 1. – Ława fundamentowa

Poz. 2. – Wieniec żelbetowy 25 x 25 cm

Poz. 3. - Kratownica drewniana prefabrykowana

  - Obliczenia kratownicy drewnianej (Poz. 3)

Pręt nr 1

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,63 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 34,3 / 160,00 ×10 = 2,1 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,92 m; xb=0,71 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,1 / 533,33 ×103 = 2,0 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,92 m; xb=0,71 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,4 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,63 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,3 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,63 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,3 + -4,7 = 5,0 < 10,9 = u net,fin

Pręt nr 2

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 31,2 / 160,00 ×10 = 2,0 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,7 / 533,33 ×103 = 3,3 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,5 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,4 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,4 + -5,9 = 6,4 < 11,2 = u net,fin

Pręt nr 3

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 3

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 20,5 / 160,00 ×10 = 1,3 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,1 / 533,33 ×103 = 5,9 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,6 < 1

= 0,5 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,6 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,65 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,5 + -9,9 = 10,4 < 11,0 = u net,fin

Pręt nr 4

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 4

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 20,5 / 160,00 ×10 = 1,3 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,65 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,2 / 533,33 ×103 = 5,9 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,65 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,6 < 1

= 0,5 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,65 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,6 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,65 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,5 + -9,9 = 10,4 < 11,0 = u net,fin

Pręt nr 5

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 5

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 30,0 / 160,00 ×10 = 1,9 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,7 / 533,33 ×103 = 3,2 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,5 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,4 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,68 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,4 + -5,6 = 6,1 < 11,2 = u net,fin

Pręt nr 6

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 6

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,63 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 31,0 / 160,00 ×10 = 1,9 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,81 m; xb=0,81 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,0 / 533,33 ×103 = 1,9 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,81 m; xb=0,81 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,4 < 1

= 0,3 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,63 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,3 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,63 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,3 + -4,2 = 4,5 < 10,9 = u net,fin

Pręt nr 7

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 7

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,37 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 38,1 / 160,00 ×10 = 2,4 < 7,63 = 0,719×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,336 < 1

= 0,398 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,9 / 533,33 ×103 = 1,7 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,2 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,43 m; xb=0,94 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,3 + -4,6 = 5,0 < 9,1 = u net,fin

Pręt nr 8

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 8

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 38,1 / 160,00 ×10 = 2,4 < 7,57 = 0,713×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,306 < 1

= 0,380 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,7 / 533,33 ×103 = 1,3 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,5 + -6,2 = 6,6 < 9,2 = u net,fin

Pręt nr 9

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 9

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 33,0 / 160,00 ×10 = 2,1 < 2,27 = 0,214×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,234 < 1

= 0,939 = 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,3 / 533,33 ×103 = 0,6 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,0 < 1

= 0,0 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,88 m; xb=1,93 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,4 + -5,0 = 5,4 < 18,7 = u net,fin

Pręt nr 10

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 10

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 31,8 / 160,00 ×10 = 2,0 < 2,27 = 0,214×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,224 < 1

= 0,903 = 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,3 / 533,33 ×103 = 0,5 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,0 < 1

= 0,0 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=2,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,80 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,40 m; xb=1,40 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,3 + -4,0 = 4,3 < 18,7 = u net,fin

Pręt nr 11

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 11

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 35,7 / 160,00 ×10 = 2,2 < 7,57 = 0,713×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,274 < 1

= 0,347 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,6 / 533,33 ×103 = 1,0 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,38 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,38 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,4 + -4,7 = 5,1 < 9,2 = u net,fin

Pręt nr 12

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 12

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=1,25 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 35,2 / 160,00 ×10 = 2,2 < 8,40 = 0,791×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,25 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,303 < 1

= 0,337 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,25 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,8 / 533,33 ×103 = 1,5 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,25 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,25 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,2 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,78 m; xb=0,47 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,25 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = -0,2 + -3,0 = 3,2 < 8,3 = u net,fin

Pręt nr 14

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 14

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 4,5 / 160,00 ×10 = 0,3 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,3 / 533,33 ×103 = 0,6 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,37 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,2 + 2,5 = 2,7 < 9,2 = u net,fin

Pręt nr 15

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 15

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 2,6 / 160,00 ×10 = 0,2 < 6,78 = 0,638×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,106 < 1

= 0,088 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,7 / 533,33 ×103 = 1,3 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,1 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,4 + 4,9 = 5,2 < 10,0 = u net,fin

Pręt nr 16

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 16

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=2,83 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 15,6 / 160,00 ×10 = 1,0 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,83 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,8 / 533,33 ×103 = 1,4 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=2,83 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,2 < 1

= 0,2 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=2,83 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,06 m; xb=1,77 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,2 + 2,3 = 2,5 < 18,9 = u net,fin

Pręt nr 17

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 17

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,91 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 16,6 / 160,00 ×10 = 1,0 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,91 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,8 / 533,33 ×103 = 1,4 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,91 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,2 < 1

= 0,2 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,91 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,00 m; xb=0,91 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,3 + 4,0 = 4,3 < 19,4 = u net,fin

Pręt nr 18

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 18

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 3,1 / 160,00 ×10 = 0,2 < 7,30 = 0,688×10,62 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,103 < 1

= 0,087 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,6 / 533,33 ×103 = 1,2 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,1 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,42 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,2 + 3,0 = 3,2 < 9,5 = u net,fin

Pręt nr 19

Zadanie

Sprawdzenie nośności pręta nr 19

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,45 m, przy obciążeniach “O”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 5,7 / 160,00 ×10 = 0,4 < 8,31 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,45 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,3 / 533,33 ×103 = 0,6 < 13,8 = 1,000×13,85 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,45 m, przy obciążeniach “O”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,45 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “O”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,0 < 1,4 = 1,000×1,38 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=1,45 m, przy obciążeniach “O”.

u z,fin = 0,4 + 4,9 = 5,2 < 9,6 = u net,fin

Uwaga: Kratownice drewniane należy wykonać w zakładzie prefabrykacji przez firmy specjalizujące się w wykonywaniu takich konstrukcji.

Drewno użyte do wykonania kratownic powinno być minimum klasy C35. Połączenia realizować na płytki kolczaste.

- Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe

    - Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów: Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać koparką z odwiezieniem urobku. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie z pospółki budowlanej i zagęścić.

    - Fundamenty

Fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na głębokości -1,32 m poniżej poziomu porównawczego +/-0.00 będącego poziomem wykończonej podłogi wewnątrz budynku. Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego klasy B10 i gr. min. 10cm i zawsze posadowić min. 80cm poniżej projektowanego poziomu przyległego terenu.

Fundamenty należy wykonać z betonu C20/25.

Ławy fundamentowe zaprojektowano o wysokości 35 cm i szerokość wg rys. A1. Ławy fundamentowe należy zbroić podłużnie w świetle ścian ośmioma prętami 12mm A-III  oraz strzemionami 6 ze stali A-0 w rozstawie co 25cm.  Stopy fundamentowe należy zbroić dołem siatką prętów 12 ze stali A-III o oczku max. 15x15cm.

Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 4cm wg PN-B-03264:2002 (klasa środowiska 5c, p.8.1.1.2). Przyjęto otulinę 5cm.

    - Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm należy murować z bloczków betonowych z betonu B20 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna marki 5MPa. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy wykonać izolację poziomą. Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy ścian należy ułożyć na warstwie wyrównawczej. Warstwę wyrównawczą (beton B20) oraz pierwszą warstwę bloczków należy starannie wypoziomować niwelatorem.

Pionową izolację ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z częścią architektoniczną opracowania.

    - Ściany

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne należy wykonać z pustaków ceramicznych 15MPa POROTHERM PROFI 25cm na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Ściany musza zostać wykonane w kategorii A wykonywania robót murowych zgodnie z normą PB-B-03002:1999 (co oznacza między innymi wykonywanie murów przez wyszkolony zespół pod nadzorem mistrza murarskiego, stosowanie zaprawy produkowanej fabrycznie, jakość robót kontrolowana osobę o odpowiednich kwalifikacjach niezależną od wykonawcy).

Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy ścian należy ułożyć na zaprawie cementowej rozpoczynając od narożników ścian. Warstwę wyrównawczą (zaprawa cementowa) oraz pierwszą warstwę bloczków należy starannie wypoziomować niwelatorem.

W strefie oparcia nadproży należy wykonać poduszkę betonową grubości minimum 25cm lub przemurować 3 warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcami żelbetowymi. Podczas wznoszenia ścian należy stosować się do wytycznych technologicznych i zaleceń wykonawczych producenta pustaków.

    - Strop

Strop nad parterem gęstożebrowy typu TERIVA I wg. rysunku.

Stropy należy układać zgodnie z zaleceniami producenta przez wykwalifikowane ekipy.

    - Nadproża

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano systemowych elementów sprężonych firmy KONBET. Minimalna szerokość oparcia nadproży na murze wynosi 10 i 15 cm w zależności od rozpiętości.

    - Wieńce.

Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25. Wszystkie wieńce zaprojektowano o szerokości b=25cm i wysokości h=25cm. Przed montażem murłat na wieńcach należy wykonać izolację z dwóch warstw papy. W celu ocieplenia wieńców od zewnątrz należy zastosować rozwiązanie systemowe. Wieńce powiązać z trzpieniami. Dodatkowo naroża tych wieńców, należy dozbrajać dwoma wkładkami 212 A-IIIN kotwionymi na 100cm w obu kierunkach wieńca.

Zbrojenie wieńców należy łączyć na zakład min. 80cm, zaginać w narożach oraz wpuszczać w belki i podciągi jeżeli stanowią one ich przedłużenie. Łączenie zbrojenia czterech prętów nie może występować w jednym miejscu.

W wieńcach, dla mocowania murłat należy zakotwić kotwy M16x350 kl.5.8 wklejane na żywicę Fischer FIS-V co 90cm. Miejsca usytuowania śrub nie powinny się pokrywać z miejscami montażu kratownic.

Otulina wieńców wynosi 2.5cm. Usytuowanie wieńców pokazano na rysunkach. Na czas betonowania wieńców należy zabezpieczyć gwinty śrub przed uszkodzeniem.

Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 80cm; zbrojenie naroży wieńców - zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002)

    - Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kratownicowej

Uwagi:

- Więźba: drewno sosnowe/świerkowe kl. C35.

- kratownice mocować do murłat za pomocą łączników stalowych i gwoździ.

- Stosować stężenia podłużne połaci dachu w postaci wiatrownic.

- Warstwy dachu wg architektury.

- Pokrycie dachowe przyjęte do obliczeń: dachówka karpiówka.

- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

- Murłaty 14x14 cm, mocowane kotwami M16 max. co 90 cm do wieńców żelbetowych, pod nakrętkami należy stosować podkładki.

- Kratownice i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z kanałem spalinowym zabezpieczyć płytą 2xGKF (grubość min. 2,5cm) lub blachą stalową.

- Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 2xpapa lub folią PE

    - Kominy

W projekcie zastosowano kształtki ceramiczne z wkładem systemowym, wyloty kanału wykończyć obróbką z blachy tytanowo-cynkowej.

    - Przegrody – opis sposobu wykonania, poszczególne warstwy

Ściany zewnętrzne:

- Tynki cienkowarstwowe na siatce, tynk silikatowy lub silikatowo-silikonowy lub silikonowy lub samoczyszczący w zależności od wyboru Inwestora.

- styropian fasadowy 20 cm, kołkowany wg wytycznych producenta (grubość styropianu podawana jest łącznie z tynkiem cienkowarstwowym na siatce)

- pustak ceramiczny POROTHERM PROFI 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- tynk cementowo-wapienny kat. III lub gipsowy.

Ściany wewnętrzne:

- pustak ceramiczny POROTHERM PROFI 15MPa na zaprawie systemowej

- obustronnie tynk cementowo-wapienny kat. III lub gipsowy

Ściana fundamentowa zewnętrzna

- ocieplenie XPS 12cm

- izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

- ściana z bloczków betonowych gr. 25cm

- izolacja pionowa - emulsja asfaltowa

  - Izolacje termiczne

- Ocieplenie ścian fundamentowych 12cm XPS D=0,035 W/mK, Rd=2,85 m2K/W

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropian z tynkiem cienkowarstwowym 20 cm np. STYROMAP EPS S 032 CIEPŁA FASADA D=0,032 W/mK, Rd=4,65 m2K/W

- ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych styropian 15cm np. STYROMAP EPS 100-038 DACH / PODŁOGA D=0,038 W/mK, Rd=3,90 m2K/W

- ocieplenie stropu wełna mineralna 25 cm np. Rockwool Megarock Plus – D=0,039 W/mK, Rd=7,65 m2K/W

  - Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków w zakresie ogrzewania, chłodzenia wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita z odpowiednią wartością referencyjną.

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymogi dotyczące oszczędności energii.

Za podstawę prawną przyjęto Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946,2008r. oraz PN-EN 12831,2006r.

| Lp. | Rodzaj przegrody | Uc. | UwT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [W/m2K] | [W/m2K] |
| 1 | ściana zewnętrzna ociepl.20cm | 0,18 | 0,25 |
| 2 | ściana wewnętrzna 25cm | 0,525 | bez wym. |
| 3 | Ściana działowa 12cm | 1,32 | bez wym. |
| 4 | dach ocieplony | 0,136 | 0,20 |
| 5 | podłoga na gruncie | 0,201 | 0,30 |

- Izolacje przeciwwilgociowe

  - Przeciwwilgociowe poziome

- izolacja na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi - np. 1x papa termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

- izolacja pozioma i boczna na ławach fundamentowych - np. 1x papa termozgrzewalna lub 2x papa asfaltowa na lepiku,

- izolacja podłogi na gruncie, jako kontynuacja izolacji ułożonej na ścianie fundamentowej nad terenem (min. 30cm) i związana z cokołem budynku z warstwy papy termozgrzewalnej,

Opcjonalnie z dwóch warstw folii polietylenowej izolacyjnej-budowlanej PVC 0,58-1,0mm ułożonych z odpowiednim zakładem i sklejonych lub zgrzewanych (masa klejąca bez rozpuszczalników organicznych, luba taśmy przylepne),

- W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych (np. dysperbit). Załamania izolacji pod kątem 90 stopni należy wykonać na wyokrągleniach wykonanych w narożnikach wklęsłych oraz wypukłych.

Opracował:

Warunki ochrony przeciwpożarowej

dla budynku ośrodku zdrowia w gminie Ostrowite,

obr. ewid. Giewartów dz. nr 141/2, 141/3.

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 					– 234,26 m2

Powierzchnia użytkowa					– 194,29 m2

Kubatura 				 				– 1214,17 m3

Wysokość budynku						– 6,41 m

Grupa wysokości budynku 					– budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych 			– 1

Liczba kondygnacji podziemnych 			– 0

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych

Możliwe zagrożenia pożarowe w budynku to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak:

- umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,

- awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych,

- pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej,

- nieostrożne prowadzenie prac remontowych.

W budynku nie przewiduje się występowania substancji łatwopalnych, wybuchowych, utleniających się i ulegających samozapaleniu. W obiekcie przewiduje się występowania materiałów palnych takich jak:

- materiały wykonane z drewna (meble);

- materiały papiernicze; (papier wykorzystywany do prowadzenia działalności)

- materiały PE/PP/PCV (wyposażenie pomieszczeń).

Temperatura zapalenia materiałów wymienionych powyżej wynosi ponad 200 ºC.

Ogrzewanie realizowane z kotłowni kotłami na olej opałowy o mocy do 30 kW skład paliwa będzie zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni w zbiorniku o objętości nie większej niż 1 m3 oraz:

- zbiornik zostanie umieszczony w odległości nie mniejszej niż

1 m od kotła,

- zbiornik zostanie oddzielony od kotła ścianka murowaną

o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika o co najmniej 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie,

- zbiornik zostanie umieszczony w wannie wychwytującej.

- Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz

Budynek ośrodka zdrowia – opieki zdrowotnej z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób zatrudnionych w budynku wynosi do 5 osób.

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii (ZL) zagrożenia ludzi, wobec czego gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.  Pomieszczenie kotłowni zakwalifikowane jako PM < 500 MJ/m2.

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku brak pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej    i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi

ZL III (budynek niski) przewidziano klasę odporności pożarowej C. Jednakże z uwagi na fakt iż budynek posiada jedną kondygnację dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej do klasy D.

Wobec czego poszczególne elementy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- główna konstrukcja nośna – klasa R 30 odporności ogniowej,

- konstrukcja dachu - nie stawia się wymogów,

- ściany zewnętrzne  - nie stawia się wymagań ze względu na brak  pasa międzykondygnacyjnego,

- ściany wewnętrzne – EI 15 dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych, natomiast dla pozostałych ścian nie stawia się wymogów,

-  przekrycie dachu – nie stawia się wymogów,

- wszystkie elementy budynku wykonane jako (NRO) nie rozprzestrzeniające ognia

gdzie:

R- nośność ogniowa w minutach,

E- szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach,

Kotłownia dla omawianego budynku zlokalizowana jest 
w pomieszczeniu na parterze wydzielona ścianami EI 60 odporności ogniowej i stropem REI 60 odporności ogniowej.

- Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe

Projektowany budynek będzie w całości stanowił jedna strefę pożarową ZL III o powierzchni 234,26 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w omawianym budynku wynosi 10000 m2 i została zachowana.

- Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 
w tym odległość od obiektów sąsiadujących

Obiekt zlokalizowany w Giewartowie, przy ul. Gen. Grota Roweckiego. Budynek           zlokalizowany jest w odległości co najmniej 4 m od granicy działki. Odległość do najbliższego budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce wynosi 16 m.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich 
w inny sposób

Z poszczególnych pomieszczeń ewakuacja zapewniona za pomocą drzwi o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m do holu, lub do komunikacji i do holu, a następnie za pomocą drzwi o szerokości 2,1 m i wysokości 2 m do wiatrołapu i dalej na zewnątrz przez drzwi o szerokości 2,1 m i wysokości 2 m. Wysokość holu wynosi 3,3 m. Wolna szerokość drogi ewakuacyjnej w holu wynosi co najmniej 2,1 m. Długość przejścia ewakuacyjnego została zachowana i wynosi poniżej 40 m. Długość dojścia ewakuacyjnego została zachowana i wynosi poniżej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Ewakuacja rozwiązana na zasadzie przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.

Ewakuacja z pomieszczeń kotłowni i gospodarczego bezpośrednio na zewnątrz drzwiami o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m.

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przewody wentylacyjne wykonać należy z materiałów niepalnych, 
a ich palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni z materiałów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową spełniającą wymagania Polskich Norm.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających    z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, 
z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Biorąc pod uwagę budynek objęty zakresem opracowania jego przeznaczenie, wysokość oraz powierzchnię, w budynku przewiduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

- Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposaża się w podręczny sprzęt gaśniczy wg normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych 
i widocznych,	 
a w szczególności:

- przy wejściu do budynku,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy uwzględnić następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może być większa niż 30 m,

- do gaśnic  należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziaływanie źródeł ciepła.

- Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje 
o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Dla budynków zakwalifikowanych do grupy budynków niskich ZL III o powierzchni strefy pożarowej poniżej 1000 m 2 nie jest wymagane jest zapewnienie dojazdu pożarowego. Dla omawianego budynku zapewniono dojazd od ulicy Gen. Grota Roweckiego.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla budynków o powierzchni do 1000 m2 oraz o kubaturze do  5000 m3 wynosi 10 dm3/s z hydrantu zewnętrznych DN 80 na sieci DN 125 rozgałęzionych lub DN 100 obwodowych. Hydrant zewnętrzny projektuje się w odległości od 5 m do 75 m ściany chronionego budynku. Wydajność hydrantu zewnętrznego DN 80 nie może być mniejsza

CZĘŚĆ C:	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKT:	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA

INWESTOR: 		GMINA OSTROWITE

UL. LIPOWA 2

62-402 OSTROWITE

ADRES OBIEKTU:	dz. nr 141/2,141/3 obręb Giewartów, gmina Ostrowite

PROJEKTANT:		JÓZEF TARCZEWSKI

UPR. BUD. NR PROJEKTANT BUDOWNICZY

Z ART. 364 NR EWID. UPR.2500/59

UL. SŁOWACKIEGo 4/1

WRZEŚNIA 62-300

OPRACOWAŁ: 	MGR INŻ. ANDRZEJ KOŁODZIEJSKI

Słupca, marzec 2017r.

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

  - Dane ewidencyjne

- Obiekt: Budynek ośrodka zdrowia.

- adres budowy: Giewartów gm. Ostrowite, obręb Giewartów, dz.nr 141/2, 141/3.

  - Podstawa opracowania

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite znak PZP.6727.31 2017 z dnia 16.02.2017 r.

- Mapa do celów projektowych 1:500,

- Uzgodnienie rozwiązań funkcjonalnych z inwestorem,

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy.

  - Zakres robót

Zakres robót obejmuje zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie ośrodka zdrowia.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wysokość budynku, warunki szczegółowe nie przekraczają wartości podanych w Wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite. Realizacja systemem tradycyjnym z użyciem powszechnie stosowanych materiałów. Rozwiązania techniczno-konstrukcyjne standardowe.

  - Obiekty istniejące podlegające adaptacji lub rozbiórce.

Nie dotyczy

  - Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie istnieją elementy zagospodarowania działki, które zarówno w trakcie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- Ze względu na specyfikę obiektu, a także rodzaj robót należy zwrócić szczególną uwagę na oddzielenie placu budowy od dróg komunikacji zewnętrznej uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych na teren budowy. Oddzielenie to powinno mieć charakter płotu z czytelnymi i oznakowanymi wejściami i wjazdami na teren budowy.

- Istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian. Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z fundamentowaniem i układaniem sieci medialnych należy zwrócić uwagę na:

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją,

- należy wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, w ich pobliżu zachować szczególną ostrożność a w odległości mniejszej niż 0,5m prace wykonywać ręcznie,

- teren na którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć w sposób szczelny,

- wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu,

- pochylenie skarp powinno być określone wg PN,

- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian,

- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach,

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do używanego sprzętu,

- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.

- Istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót na wysokości. Podczas wykonywania robót na wysokości należy zwrócić uwagę na:

- na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób,

- jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy,

- prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi,

- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, dokonać odbioru technicznego rusztowań,	*

- należy zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- należy zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

  - Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia - przy wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie. Jeżeli takie oznakowanie nie jest wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Teren na którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć w sposób szczelny. Wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu.

Podczas wykonywania prac montażowych przy pomocy dźwigu należy wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne pracy dźwigu.

Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

  - Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż powinien określać przede wszystkim:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- imienny podział pracy,

- kolejność wykonywania zadań,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Przed rozpoczęciem robót osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym przez pracowników protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, osoba kierująca robotami powinna poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

  - Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,

W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.

Pomieszczenia, środki transportu, zbiorniki i opakowania w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów.

Pakowanie, składowanie, załadunek i transport materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych.

Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz w którym istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji trujących albo tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach. Ponadto w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz środki Ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń.

Sposób składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewnić:

- zachowanie temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju materiałów i ich właściwości,

- przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów,

- ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia,

- przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych materiałów,

- zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich stosowania,

- rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania i składowanych materiałów.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka.

Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, narzędzi i odpadów.

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określa PN.

Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych i składowanych materiałów.

Na drogach w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne urządzenia ochronne.

Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami.

Osoba kierująca robotami jest obowiązana zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich miejsc w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.

  - Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Osoba kierująca robotami obowiązana jest zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków 
i wyładowaniami elektryczności statycznej stwarzającymi zagrożenia 
w środowisku pracy.

Osoba kierująca robotami jest obowiązana zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

  - Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać 
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Opracował: