## ostrowite technologia przedmiar
Lp. | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary | Koszt jednostkowy | Wartoć | Wartoć z narzutami
1 |  | Stacja zlewna cieków dowożonych |  |  |  | 0 | 0
1 | KNR-W 7-04 0107-02 | ANAL. Stacja zlewna cieków dowożonych. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
2 | DOSTAWA | 1. Sito automatyczne (zintegrowana praska i płuczka skratek), Q = 30 m3/h, e = 6 mm, 1.4301 - 1 kpl. 2. Cišg spustowy DN100, 1.4301, przepływomierz, pomiar pH i przewodnoci, identyfikacja dostawców, kompresor, automatyczne płukanie, zasuwa pneumatyczna DN100 - 1 kpl. 3. Rozdzielnica zasilajšca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny cišgu spustowego - 1 kpl. 5. Zestaw montażowy i instalacyjny sita - 1 kpl. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
2 |  | Przepompownia cieków surowych |  |  |  | 0 | 0
3 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 29.673 | m3 | 0 | 0 | 0
4 | KNR-W 7-04 0309-03 | ANAL. Montaż przepompowni cieków | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
5 | KNR-W 7-07 0201-02 z.o.3.7. z.o.3.8. | ANAL. Montaż pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
6 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz przepompowni. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
7 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | ukl. | 0 | 0 | 0
8 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
9 | KNR-W 7-04 0105-06 | ANAL. Żuraw wycišgowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
10 | DOSTAWA | 1. Zbiornik przepompowni cieków z kręgów betonowych wibroprasowanych o rednicy 2,0 m i wysokoci 3,8 m objętoć czynna V= 6,3 m3 wraz z prefabrykowanymi otworami rurocišgów i włazów - 1 kpl. 2. Pompa zatapialna cieków PSS.P.1÷PSS.P.2 - Qh = 45 m3/h, H = 5,0 m, P = 1,2 kW, DN80 - 2 kpl. 3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PSS.P.1 ÷ PSS.P.2 - 2 kpl. 4. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl. 5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl. 6. Wyłšcznik pływakowy - 2 kpl. 7. Żuraw ręczny do wycišgania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl. 8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl. 9. Drabina L = 3,00 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
3 |  | Studnia zaworowa SZ1 |  |  |  | 0 | 0
11 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
12 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
14 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
15 | DOSTAWA | Studnia zaworowa 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - zasuwy zwrotne kulowe kołnierzowe DN80 - 2 szt. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN80 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,50 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
4 |  | Stacja zlewna osadów dowożonych |  |  |  | 0 | 0
16 | KNR-W 7-04 0107-02 | ANAL. Stacja zlewna osadów dowożonych. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
17 | DOSTAWA | 1. Sito automatyczne (zintegrowana praska i płuczka skratek), Q = 30 m3/h, e = 4 mm, 1.4301 - 1 kpl. 2. Cišg spustowy DN100, 1.4301, przepływomierz, pomiar pH i przewodnoci, identyfikacja dostawców, kompresor, automatyczne płukanie, zasuwa pneumatyczna DN100 - 1 kpl. 3. Rozdzielnica zasilajšca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny cišgu spustowego - 1 kpl. 5. Zestaw montażowy i instalacyjny sita - 1 kpl. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
5 |  | Przepompownia osadów dowożonych |  |  |  | 0 | 0
18 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 28.26 | m3 | 0 | 0 | 0
19 | KNR-W 7-04 0309-03 | ANAL. Montaż zbiornika przepompowni cieków | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
20 | KNR-W 7-07 0201-02 z.o.3.7. z.o.3.8. | ANAL. Montaż pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
21 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz przepompowni. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
22 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | ukl. | 0 | 0 | 0
23 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
24 | KNR-W 7-04 0105-06 | ANAL. Żuraw wycišgowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
25 | DOSTAWA | 1. Zbiornik przepompowni cieków z kręgów betonowych wibroprasowanych o rednicy 2,0 m i wysokoci 3,5 m objętoć czynna V= 6,2 m3 wraz z prefabrykowanymi otworami rurocišgów i włazów - 1 kpl. 2. Pompa zatapialna cieków PSS.P.1÷PSS.P.2 - Qh = 45 m3/h, H = 6,0 m, P = 1,2 kW, DN80 - 2 kpl. 3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PSS.P.1 ÷ PSS.P.2 - 2 kpl. 4. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl. 5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl. 6. Wyłšcznik pływakowy - 2 kpl. 7. Żuraw ręczny do wycišgania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl. 8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl. 9. Drabina L = 2,5 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
6 |  | Studnia zaworowa SZ2 |  |  |  | 0 | 0
26 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
27 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
29 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
30 | DOSTAWA | Studnia zaworowa 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - zasuwy zwrotne kulowe kołnierzowe DN100 - 2 szt. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN100 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,65 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
7 |  | Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik |  |  |  | 0 | 0
31 | KNR-W 7-04 0108-02 | ANAL. Montaż zblokowanego urzšdzenia do separacji skratek i piasku wraz z płuczkš piasku - komplet. Masa do 2.6 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
32 | KNR 7-09 2601-12 | ANAL. Montaż orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wewnštrz budynku DN8, DN150, DN200. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
33 | KNR 7-09 2601-13 | ANAL. Montaż orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wewnštrz budynku DN250. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
34 | KNR 2-05 0208-04 | ANAL. Montaż rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
35 | KNR 7-08 0701-01 | ANAL. Montaż rozdzielnicy zasilajšco sterowniczej | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
36 | DOSTAWA | 1. Sitopiaskownik SP (zintegrowana praska i płuczka skratek, zgarniacz tłuszczu oraz płuczka piasku), Q = 30 dm3/s, dk = 600 mm, e = 4 mm, DN200/250, 1.4401 - 1 kpl. 2. Zintegtowana płuczka piasku, Q = 100 kg/h, Qw = 1 m3/h, 1.4401 - 1 kpl. 3. Zestaw montażowy i instalacyjny do sitopiaskownika wraz z rurocišgami 1.4401 - 1 kpl. 4. Zestaw usuwania odpadów SP-PP, 1.4401 - 1 kpl. 5. Szafa zasilajšco sterownicza do PP-SP - 1 kpl. 6. Zestaw montażowy rozdzielnicy - 1 kpl. 7. Kontener na odpady ruchomy, PP, 360 dm3 - 3 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
8 |  | Zbiornik retencyjny cieków |  |  |  | 0 | 0
37 | KNR-W 7-07 0201-02 z.o.3.7. z.o.3.8. | ANAL. Montaż pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
38 | KNR-W 7-07 0201-02 z.o.3.7. z.o.3.8. | ANAL. Montaż mieszadeł zatapialnych. Mieszadła zatapialne zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
39 | KNR-W 7-04 0312-06 | Montaż rusztu napowietrzajšcego. Masa do 0.28 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
40 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Dostawa i montaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
41 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
42 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
43 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
44 | KNR-W 7-04 0105-06 | ANAL. Żuraw wycišgowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
45 | DOSTAWA | 1. Pompa zatapialna cieków, Qh = 100 m3/h, H = 8,0 m, P = 5,1 kW, DN100 - 2 kpl. 2. Zestaw montażowy i instalacyjny do pomp - 2 kpl. 3. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 5. Sonda pomiaru stężenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 7. Szafka lokalna układów pomiarowych, wielokanałowy przetwornik dla sond, 4 - 20 mA HART, wywietlacz graficzny - 1 kpl. 8. Wyłšcznik pływakowy - 2 szt. 9. Mieszadło zatapialne; d = 410 mm, P = 2,5 kW, obroty 700 1/min - 2 szt. 10. Zestaw montażowy i instalacyjny do mieszadła; 1.4401 - 2 kpl. 11. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadła - 1 szt. 12. Zestaw montażowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl. 13. Żuraw ręczny do wycišgania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udwig 200 kg - 1 szt. 14. Drabina L = 5,40 m - 1.4401 - 1 szt. 15. Układ dystrybucji powietrza, Q = 150 -550 m3/h, P = 1,0 bar, L = 19 m/DN65-150/ stal 1.4401 - 1 kpl. 16. Zestaw montażowy i instalacyjny, 1.4401 - 1 kpl. 17. Układ dyfuzorów, 18 dyfuzory, EPDM - 6 kpl. 18. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dyfuzorów, 1.4401 - 6 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
9 |  | Studnia zaworowa SZ3 |  |  |  | 0 | 0
46 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
47 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
49 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
50 | DOSTAWA | Studnia zaworowa 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - zasuwy zwrotne kulowe kołnierzowe DN150 - 2 szt. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN150 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,65 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
10 |  | Komora elektrozasuw |  |  |  | 0 | 0
51 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 5.888 | m2 | 0 | 0 | 0
52 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 15.75 | m3 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
54 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
55 | DOSTAWA | Komora elektrozasuw 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - napędy elektryczne do istniejšcych zasuw DN150 - 2 szt. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN150 - 1 szt. - przepływomierz elektomagmetyczny DN150- 1.4301 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,65 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
11 |  | Reaktory SBR nowy |  |  |  | 0 | 0
56 | KNNR 8 0108-04 | ANAL. Demontaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
57 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
58 | KNR-W 7-04 0312-03 | ANAL. Montaż aeratora pływajšcego. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
59 | KNR-W 2-05 0805-08 | ANAL. Montaż obudowy turbiny | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
60 | KNR-W 7-04 0306-01 | ANAL. Montaż dekantera. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
61 | KNR-W 7-07 0201-02 | ANAL. Montaż pomp zatapialnych w zbiorniku. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
62 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
63 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
64 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
65 | KSNR 5 0202-06 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 2 | szt | 0 | 0 | 0
66 | DOSTAWA | 1. Turbina napowietrzajšca na systemie trzech pływaków d = 2000 mm, P = 30 kW, wykonanie stal 1.4301 - 1 kpl. 2. Zestaw montażowy i instalacyjny do aeratora, 1.4301 - 1 kpl. 3. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 5. Sonda pomiaru stężenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 7. Szafka lokalna układów pomiarowych, wielokanałowy przetwornik dla sond, 4 - 20 mA HART, wywietlacz graficzny - 1 kpl. 8. Pompa zatapialna cieków, Qh = 40 m3/h, H = 3,0 m, P = 0,69 kW, DN80 - 1 kpl. 9. Zestaw montażowy i instalacyjny do pomp - 1 kpl. 10. Dekanter automatyczny z regulowanym przelewem, Q = 0 - 400 m3/h, h = 0 - 100 mm, 1.4401, DN250 - 1 kpl. 11. Zestaw montażowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl. 12. Szafka lokalna pompy i dekantera - 1 kpl. 13. Szafka lokalna aeratora - 1 kpl. 14. Wyłšcznik pływakowy - 2 szt. 15. Obudowa turbiny napowietrzajšcej - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
12 |  | Reaktory SBR istniejšcy |  |  |  | 0 | 0
67 | KNNR 8 0108-04 | ANAL. Demontaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
68 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
69 | KNR-W 7-04 0312-03 z.o.3.2. | ANAL. Demontaż (do odzysku) sposobem półmechanicznym istniejšcego aeratora | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
70 | KNR-W 7-04 0312-03 | ANAL. Montaż aeratora pływajšcego. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
71 | KNR-W 2-05 0805-08 z.o.7. | ANAL. Demontaż obudowy turbiny | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
72 | KNR-W 2-05 0805-08 | ANAL. Montaż obudowy turbiny | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
73 | KNR-W 7-04 0306-01 | ANAL. Montaż dekantera. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
74 | KNR-W 7-07 0201-02 | ANAL. Montaż pomp zatapialnych w zbiorniku. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
75 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
76 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
77 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
78 | KSNR 5 0202-06 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 2 | szt | 0 | 0 | 0
79 | DOSTAWA | 1. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt. 2. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 3. Sonda pomiaru stężenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 5. Szafka lokalna układów pomiarowych, wielokanałowy przetwornik dla sond, 4 - 20 mA HART, wywietlacz graficzny - 1 kpl. 6. Pompa zatapialna cieków, Qh = 40 m3/h, H = 3,0 m, P = 0,69 kW, DN80 - 1 kpl. 7. Zestaw montażowy i instalacyjny do pomp - 1 kpl. 8. Dekanter automatyczny z regulowanym przelewem, Q = 0 - 400 m3/h, h = 0 - 100 mm, 1.4401, DN250 - 1 kpl. 9. Zestaw montażowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl. 10. Szafka lokalna pompy i dekantera - 1 kpl. 11. Szafka lokalna aeratora - 1 kpl. 12. Wyłšcznik pływakowy - 2 szt. 13. Obudowa turbiny napowietrzajšcej - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
13 |  | Studnia zaworowa SZ4 |  |  |  | 0 | 0
80 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
81 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
82 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
83 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
84 | DOSTAWA | Studnia zaworowa 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - zasuwy zwrotne kulowe kołnierzowe DN150 - 2 szt. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN150 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,65 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
14 |  | Studnia przepływomierza |  |  |  | 0 | 0
85 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
86 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
87 | KNR-W 7-04 0309-03 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
88 | KNR-W 7-04 0601-02 | Montaż przepływomierza. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
89 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
90 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
91 | DOSTAWA | Studnia przepływomierza 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - przepływomierz elektomagmetyczny DN80- 1.4301 - 1 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - zasuwy do montażu w ziemi DN300 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,50 m - 1.4401 - 1 szt. 3. Szafka zasilajšca - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
15 |  | Studnia zaworowa SZ5 |  |  |  | 0 | 0
92 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do 15 cm za pomocš spycharek | 4.906 | m2 | 0 | 0 | 0
93 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi | 8.831 | m3 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | ANAL. Dostawa i montaż studni zaworowych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
95 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz studni. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
96 | DOSTAWA | Studnia zaworowa 1. Zestaw montażowy i instalacyjny - 1 kpl. - zasuwy nożowe kołnierzowe DN80 - 3 szt. - napędy elektryczne do zasuw DN80 - 2 szt. - rurocišgi, kształtki, armatura - 1.4401 - 1 kpl. - konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl. - ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. 2. Drabina L = 1,65 m -1.4401 - 1 szt. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
16 |  | Zbiornik osadu |  |  |  | 0 | 0
97 | KNR-W 7-07 0201-02 z.o.3.7. z.o.3.8. | ANAL. Montaż mieszadeł zatapialnych. Mieszadła zatapialne zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
98 | KNR-W 7-04 0312-06 | Montaż rusztu napowietrzajšcego. Masa do 0.28 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
99 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Dostawa i montaż orurowania i armatury wewnštrz zbiornika. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
100 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego poziomu | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
101 | KNR 7-08 0104-02 | ANAL. Montaż układu pomiarowego parametrów fizykochemicznych | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
102 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 1 | szt | 0 | 0 | 0
103 | KNR-W 7-04 0105-06 | ANAL. Żuraw wycišgowy. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
104 | DOSTAWA | 1. Dekanter automatyczny z regulowanym przelewem, Q = 0 - 40 m3/h, h = 0 - 100 mm, 1.4401, DN150 - 1 kpl. 2. Zestaw montażowy i instalacyjny do dekantera; 1.4401 - 1 kpl. 3. Sonda radarowa pomiaru poziomu, z = 0 - 6,0 m - 1 szt. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 5. Sonda pomiaru stężenia tlenu, z = 0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl. 7. Szafka lokalna układów pomiarowych, wielokanałowy przetwornik dla sond, 4 - 20 mA HART, wywietlacz graficzny - 1 kpl. 8. Wyłšcznik pływakowy - 2 szt. 9. Mieszadło zatapialne; d = 410 mm, P = 2,5 kW, obroty 700 1/min - 2 szt. 10. Zestaw montażowy i instalacyjny do mieszadła; 1.4401 - 2 kpl. 11. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadła - 1 szt. 12. Zestaw montażowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl. 13. Żuraw ręczny do wycišgania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udwig 200 kg - 1 szt. 14. Drabina L = 5,40 m - 1.4401 - 1 szt. 15. Układ dystrybucji powietrza, Q = 100 -350 m3/h, P = 1,0 bar, L = 12 m/DN65-125/ stal 1.4401 - 1 kpl. 16. Zestaw montażowy i instalacyjny, 1.4401 - 1 kpl. 17. Układ dyfuzorów, 14 dyfuzory, EPDM - 3 kpl. 18. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dyfuzorów, 1.4401 - 3 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
17 |  | Instalacja odwadniania osadu |  |  |  | 0 | 0
105 | KNR-W 7-04 0402-01 z.o.3.2. | ANAL. Instalacja odwadniania osadu. Masa do 6.8 t. Demontaż (do odzysku) sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
106 | KNR-W 7-04 0402-01 | ANAL. Montaż instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
107 | KNR-W 7-04 0602-01 | ANAL. Montaż instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masa do 1,0 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
108 | KNR-W 7-04 0402-02 | Montaż instalacji transportu osadu. Masa do 2.5 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
109 | KNR-W 7-04 0601-02 | Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
110 | KNR-W 7-07 0101-01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
111 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz pomieszczenia. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
112 | DOSTAWA | 1. Pompa wyporowa rotacyjna osadu z falownikiem SOO.P.1, Q = 4-20 m3/h, P = 2,0 bar, P = 4,0 kW, 2,5 - 3% - 1 kpl. 2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SOO.P.1, 1.4401 - 1 kpl. 3. Prasa rubowa z flokulatorem SOO, Q = 10 m3/h (przy 1% sm w nadawie), Q = 5 m3/h (przy 2% sm w nadawie), P = 1,2 kW, qw = 80 dm3/h, 1.4401 - 1 kpl. 4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PST, 1.4401 - 1 kpl. 5. Automatyczna stacja przygotowania polimeru z emulsji SPL, Q = 1000 dm3/h, s = 0,1 - 0,5 %, mieszadło, pompa emulsji, zestaw automatycznej dostawy wody, tworzywo sztuczne - 1 kpl. 6. Zestaw montażowy i instalacyjny do SPL, 1.4401 - 1 kpl. 7. Pompa wyporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem SPL.P.1, Q = 100 - 1000 dm3/h, P = 2,0 bar, P = 0,55 kW, - 1 kpl. 8. Zestaw montażowy i instalacyjny do SPLP.1, 1.4401 - 1 kpl. 9. System dozowania wapna SOO.DW.1, V = 0,3 m3, Q = 13 - 80 kg/h, limak z falownikiem, 1.4401 - 1 kpl. 10. Zestaw montażowy i instalacyjny do SOO.DW.1, 1.4401 - 1 kpl. 11. Przenonik spiralny do transportu osadu PS, L = 6,0 m, Q = 200 - 1500 dm3/h, P = 1,5 kW, 1.4401 - 1 kpl. 12. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS, 1.4401 - 1 kpl. 13. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania instalacji - 1 szt. 14. Zestaw montażowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl. 15. Kontener na odpady ruchomy, stal, 7000 kg - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
18 |  | Stacja dmuchaw |  |  |  | 0 | 0
113 | KNR-W 7-07 0401-08 | Montaż dmuchaw napowietrzajšcych | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
114 | KNR 7-09 2601-10 | ANAL. Montaż orurowania i armatury wewnštrz stacji. | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
115 | KSNR 5 0202-08 | ANAL. Montaż szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z konstrukcjš mocowanš przez przykręcenie do gotowego podłoża | 2 | szt | 0 | 0 | 0
116 | DOSTAWA | 1. Układ dystrybucji powietrza, Q = 0-800 m3/h, P = 1,5 bar, DN125/stal 1.4401 - 1 kpl. 2. Przepustnice miedzykołnierzowe - 3 szt. 3. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dystrybucji powietrza, 1.4401 - 1 kpl. 4. Dmuchawy napowietrzajšce z falownikiem, p = 0,7 bar - Q= 397 m3/h, P = 4,8 kW - 2 kpl. 5. Zestaw montażowy do dmuchaw 4,8 kW, 1.4401 - 2 kpl. 6. Rozdzielnica zasilajšca i sterowania awaryjnego - 2 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
19 |  | Przepływomierz cieków oczyszczonych |  |  |  | 0 | 0
117 | KNR-W 7-04 0601-02 z.o.3.2. | Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Demontaż (do odzysku) sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
118 | KNR-W 7-04 0601-02 | Montaż przepływomierza. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmechanicznym | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
119 | DOSTAWA | 1. Przepływomierz elektomagmetyczny DN80- 1.4301 - 1 szt. 2. ruby, elementy mocujšce - 1.4401 - 1 kpl. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0