SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem agregatów prądotwórczych (wersja wyciszona) wyposażonych w układ SZR (układ samoczynnego załączenia), współgrających  z automatyką systemu fotowoltaicznego wraz z wpięciem w układ istniejącego systemu monitoringu urządzeń GPRS oparty na systemie PRO 2000.

Inwestycja prowadzona będzie na działkach:

- Obręb Gostuń (Oczyszczalnia Ścieków): 46/1

- Obręb Kosewo (przepompownia ścieków): 112/13

- Gostuń: agregat musi być fabrycznie nowy wyposażony w :

- Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą min. 4 cylindrowy

- Prądnice bezszczotkowe

- prądnice wyposażone w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,5%

- Możliwość dwóch trybów pracy: praca ręczna lub automatyczna

- Wanna retencyjna

- Antykorozyjne powłoki: rama – Zr, obudowa – Zr, Al.-Zn

- Preferowany kolor obudowy: RAL 7024

- Sterownik agregatu z poniższymi możliwościami:

- intuicyjny interfejs graficzny

- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

- pomiar wartości prądu w 3 fazach

- pomiar wartości napięcia sieci i generatora

- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- licznik energii czynnej i biernej generatora

- licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki

- pomiar napięcia akumulatora

- pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

- możliwość monitoringu agregatu poprzez kartę GPRS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów, wlew paliwa wewnętrzny zabezpieczony zamkiem obudowy agregatu

- agregat spełniający normy i dyrektywy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE

- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018

- PN-EN ISO 8528-13:2016

- PN-EN 60204-1

- Układ SZR na przełącznikach 4 polowych minimum 200 A do powieszenia 
z własnym sterownikiem

- Silnik  wraz z prądnicą montowany na sztywnej ramie z układem tłumiącym drgania

- Moc znamionowa 124kVA/99kW

- Moc awaryjna 136kVA/109kW

Napięcie znamionowe 400V/230V

- Częstotliwość 50Hz

- Prąd znamionowy 179A

- Pojemność zbiornika paliwa: 300 l.

- wpięcie w istniejącą instalację elektryczną oraz w istniejący układ monitoringu GPRS

- termin montażu oraz lokalizację agregatu należy uzgodnić z Inwestorem oraz użytkownikiem obiektów.

- Kosewo: agregat musi być fabrycznie nowy wyposażony w :

- Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą min. 4 cylindrowy

- Prądnice bezszczotkowe

- prądnice wyposażone w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,5%

- Możliwość dwóch trybów pracy: praca ręczna lub automatyczna

- Wanna retencyjna

- Antykorozyjne powłoki: rama – Zr, obudowa – Zr, Al.-Zn

- Preferowany kolor obudowy: RAL 7024

- Sterownik agregatu z poniższymi możliwościami:

- intuicyjny interfejs graficzny

- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

- pomiar wartości prądu w 3 fazach

- pomiar wartości napięcia sieci i generatora

- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- licznik energii czynnej i biernej generatora

- licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki

- pomiar napięcia akumulatora

- pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

- możliwość monitoringu agregatu poprzez kartę GPRS

- darmowa aplikacja do monitorowania agregatu

- wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów, wlew paliwa wewnętrzny zabezpieczony zamkiem obudowy agregatu

- agregat spełniający normy i dyrektywy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE

- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018

- PN-EN ISO 8528-13:2016

- PN-EN 60204-1

- Układ SZR na przełącznikach 4 polowych minimum 200 A zewnętrzny 
z własnym sterownikiem

- Silnik  wraz z prądnicą montowany na sztywnej ramie z układem tłumiącym drgania

- Moc znamionowa 80kVA/64kW

- Moc awaryjna 88kVA/70kW

- Napięcie znamionowe 400V/230V

- Częstotliwość 50Hz

- Prąd znamionowy 115A

- Pojemność zbiornika paliwa: 150 l.

- wpięcie w istniejącą instalację elektryczną oraz w istniejący układ monitoringu GPRS

- termin montażu oraz lokalizację agregatu należy uzgodnić z Inwestorem oraz użytkownikiem obiektów.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeprowadzenie badań instalacji elektrycznych wraz z pomiarami ochronnymi, rozruch oraz szkolenie stanowiskowe z obsługi agregatu. Realizację powyższych czynności należy potwierdzić protokołami odbioru.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 2 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz 2 letniej rękojmi.