Nr sprawy: OO.GK.271.3.2019 PN

Załącznik nr 1 do  umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia  pn „ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń  i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  w m. Sienno” obejmować będzie prace  budowlane dotyczące   przebudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków  i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przykanalikami..

Oferta  obejmuje  wykonanie  całego   przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia  jest  podzielony na  dwie części pn.:

Część I (zadanie 1): Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno i

Część II (zadanie 2): Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Gostuniu.

Część 1 (zadanie 1) . „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w miejscowości Sienno”

Zgodnie z  projektem polega na   budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno –etap II.

Opracowanie  obejmuje  budowę  kanalizacji  grawitacyjno-ciśnieniowej z  1 strefową przepompownią ścieków przetłaczającymi ścieki z projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i  dalej istniejącą infrastrukturą  kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w m. Gostuń.

Zadanie to  zostanie  zrealizowane  na działkach  położonych w  obrębie   ewid. Sienno   o nr ewid. gruntu: 132/1, 131 ,130/1, 128/2, 129/2, 21/1, 125/1, 124/2, 124/5, 6/2, 5/1.

Zakres rzeczowy  w/w zadania  obejmuje budowę:  kolektora grawitacyjnego   o długości 649 m z rur e  PCV 200  mm ,   rurociągu   tłocznego o długości 241 m z rur  PE 90mm , strefowej  przepompowni  ścieków -1 komplet ,  przykanalików  z  rur   PVC 160 mm  o długości  210,00 m / 5 szt.  i   przykanalików z rur   PVC 200 mm o długości 102,00 m / 2 szt.,

Roboty ziemne pod projektowane kanały przewiduje się wykonać  mechanicznie skarpowe i pionowe umocnione z dokopem ręcznym. Zasypkę  wykopów na wszystkich odcinkach należy  wykonać w strefie kanałowej ręcznie. Przy wykonywaniu i zsypywaniu wykopów  należy przestrzegać postanowień zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W celu przerzutu ścieków zaprojektowano jedną strefową  przepompownię  ścieków

Jako  typową studnię  z elementów  betonowych o  średnicy 1200mm. Przepompownia  wyposażona jest w  2 pompy pracujące naprzemiennie. Sterowanie  pompowni  odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej SH+ syg. Poziomu MAC-3. Ponadto projektowana przepompownia  zostanie wyposażona  w system monitoringu on-line typ MRM-GPRS.

Teren  przepompowni zostanie ogrodzony oraz zabezpieczony  przed dostępem  osób postronnych. Przepompownia standartowo  wyposażona  będzie  w podstawowe urządzenia rozruchowe składające się z: wyłącznika głównego( sieć/agregat), zespołu zabezpieczeń elektrycznych , licznika czasu pracy i kontroli pracy pomp. Szafka  zasilająco-sterująca  o stopniu szczelności  IP 54 umieszczona w zewnętrznej szafie  osłonowej na  betonowym postumencie  wyposażona  w ogrzewanie  wewnętrzne  z termoregulatorem.

Projektowany  rurociąg tłoczny ścieków  należy wykonać  z rur ciśnieniowych PE 90 mm,PN10  oraz z armatury  żeliwnej. Połączenia  rur PE należy wykonać  poprzez zgrzewanie.

Część 2 (zadanie  nr 2): Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Gostuniu.

Projektowana oczyszczalnia przeznaczona będzie do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym, pochodzących z terenu gminy Ostrowite. Projekt przewiduje uzyskanie jakości odprowadzonych ścieków odpowiadające parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800. Przepustowość́ nominalna oczyszczalni wynosić́ będzie RLMBZT5 –3200 [MR]) (Qdś = 352 m3/d, Qdmax. = 528 m /d). Przewidziano budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnych 46/1, obręb Gostuń położonej w miejscowości Gostuń, gmina Ostrowite. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni ścieków nie ma budynków mieszkalnych. Na działkach sąsiednich występują lasy lub zagospodarowania rolnicze. W promieniu 200 m od granic działek, na których zlokalizowana jest będzie oczyszczalnia nie ma zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do oczyszczalni ścieków odbywał się wjazdem przez bramę od strony południowo-zachodniej. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą istniejącym wylotem kanalizacyjnym do Strugi Ostrowickiej, której właścicielem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Struga Ostrowicka wpływa do Jeziora Koziegłowy w km 14+500. Rurociąg odprowadza ścieki oczyszczone do Strugi Ostrowickiej w km 23+995. W miejscu wlotu rurociągu wykonane jest wzmocnienie skarp wylotem betonowym. Przyjmuje się, że dopuszczalne maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, będą odpowiadały Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Teren lokalizacji projektowanej modernizacji oczyszczalni (działka 46/1) stanowi własność Gminy Ostrowite z siedzibą w m. Ostrowite przy ul. Lipowej 2. Istniejący wylot ścieków oczyszczonych znajduje się na działce nr 100 – obręb Gostuń. Teren działki ewidencyjnej nr 46/1, na których planuje się przedsięwzięcie jest zagospodarowany i użytkowany, jako oczyszczalnia ścieków komunalnych. Powierzchnia zabudowana zajmuje mniejszą część powierzchni działki. Powierzchnię stanowią obiekty technologiczne, budynek socjalno-technologiczny, mechaniczny wiata technologiczna oraz droga łącząca wszystkie obiekty na oczyszczalni. Tereny zielone zajmują wolną przestrzeń pomiędzy obiektami oczyszczalni, stanowi je głównie zieleń niska. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Zadanie składa się z następujących obiektów technologicznych:

Elementy projektowane:

- Przepompownia ścieków surowych PSS – Ob.7.

- Studnia zaworowa SZ1

- Przepompownia osadów dowożonych PO – Ob.8.

- Studnia zaworowa SZ2

- Zbiornik retencyjno-uśredniający ZRU – Ob.6.

- Składowisko osadu SO – Ob.9.

- Studnia zaworowa SZ3

- Studnia zaworowa SZ4

- Studnia przepływomierza SPP1

- Studnia zaworowa SZ5

Wykorzystywane obiekty istniejące podlegające modernizacji i remontowi:

- Budynek mechanicznego oczyszczania – Ob.1.

- Budynek socjalno-technologiczny – Ob.2.

- Reaktor SBR – Ob.3.

- Reaktor SBR – Ob.4.

- Zbiornik osadu – Ob.5.

- Komora elektrozasów KEZ

- Studnia przepływomierza SPP2

Pozostałe projektowane obiekty oczyszczalni to obiekty podziemne zlokalizowane wzdłuż ciągu technologicznego.
Obiekty oczyszczalni będą połączone rurociągami technologicznymi.

Rozbudowano również sieć kabli energetycznych, sterowniczych, oświetleniowych i sieć wod.-kan. Dla ruchu kołowego i pieszego zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni – powierzchniowe.

Całość prac wykonywanych podczas budowy będzie odbywać się podczas normalnej pracy oczyszczalni, wszelkie przerwy w pracy oczyszczalni muszą zostać uzgodnione z użytkownikiem i nie mogą powodować pogorszenia jakości jej pracy. Wszelkie wymagane tymczasowe połączenia hydrauliczne i elektryczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie i musi wkalkulować w cenę.

Zaprojektowano przebudowę oczyszczalni z układem technologicznym, składającym się:

a) w części mechanicznej:

- z automatycznej stacji zlewnej z sitem dla ścieków dowożonych,

- z automatycznej stacji zlewnej z sitem dla osadów dowożonch

- z sitopiaskownika

- automatycznego zintegrowanego urządzenia do usuwania skratek, piasku oraz tłuszczu zintegrowanego z płuczką piasku,

b)  w części biologicznej wspólnej dla ścieków dopływających z kanalizacji sanitarnej oraz ścieków dowożonych:

-  ze zbiornika retencyjno uśredniającego

-  z dwóch wielofunkcyjnych reaktorów osadu czynnego SBR,

-  z sytemu dozowania PIX,

- c)  w części osadowej:

-  ze zbiornika osadu,

-  z instalacji odwadniania osadu,

-  z systemu higienizacji i transportu osadu

-  ze składowiska osadu

- Zasilanie w energię elektryczną z przyłącza elektroenergetycznego i szafki pomiarowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Doprowadzenie kabla n.n. od szafki pomiarowej do rozdzielni RG w budynku oczyszczalni.  Ścieki oczyszczone odprowadzane będą istniejącym wylotem kanalizacyjnym do Strugi Ostrowickiej, której właścicielem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Struga Ostrowicka wpływa do Jeziora Koziegłowy w km 14+500. Rurociąg odprowadza ścieki oczyszczone do Strugi Ostrowickiej w km 23+995. W miejscu wlotu rurociągu wykonane jest wzmocnienie skarp wylotem betonowym. Przyjmuje się, że dopuszczalne maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, będą odpowiadały Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Gmina Ostrowite posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 07.05.2012r., nr SR.6341.1.14.2012 na odprowadzenie ścieków komunalnych do Strugi Ostrowickiej w ilości:

Qmaxh – 133 m /h

Qśr.dob. =300 m /d

Qmax.roczne = 109500 m /rok.

Po przebudowie oczyszczalni ścieków, gmina Ostrowite zobowiązuje się do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na zwiększoną przepustowość.

Planuje się wykorzystanie istniejącej drogi znajdującej się na terenie oczyszczalni. Projektuje się jedynie wykonanie chodników wzdłuż projektowanych obiektów oraz plac manewrowy w obrębie składowiska osadu. Projektuje się utwardzony plac z kostki betonowej (typu Polbruk) grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Celem odprowadzenia wód deszczowych z dróg i placów w najniższych miejscach projektuje się krawężniki pogrążone. Chodniki wykonać należy z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego. Zakład nie jest zakładem chronionym i nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych, toteż nie przewidziano miejsc postojowych dla inwalidów. 
Wzdłuż ogrodzenia należy posadzić żywopłot z zimozielonych drzewek ozdobnych - Thuja occidentalis odmiany Smaragd w odległości 1,50 m pomiędzy drzewkami. Pozostały niezabudowany teren należy obsiać mieszanką traw odporna na susze(np. z gatunku Festucaovina - Kostrzewa owcza, Festuca rubra comutata - Kostrzewa czerwona kępowa, Alopecurus pratensis - Wyczyniec łąkowy).

Uwagi:

- Jeżeli  jest  to możliwe  to Zamawiający zaleca zastosować  jak najmniejszą  liczbę producentów dla  dostaw  urządzeń i  materiałów z  uwagi na ich   szeroki zakres wymiany podzespołów oczyszczalni.

- Należy przewidzieć całościową wymianę poszycia ścian, stropów i stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach sitopiaskownika (hala) oraz budynku technicznego. Płyty warstwowe należy dostarczyć z pianki poliuretanowej grubości 10 cm z blachą na zewnątrz malowaną proszkowo w kolorze w odcieniu szarości. Szczegółowy RAL zostanie ustalony na etapie realizacji. W hali sitopiaskownika oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej w budynku technicznym poszycie wewnętrzne płyt ze stali kwasoodpornej. W pozostałych pomieszczeniach poszycie wewnętrzne ze stali czarnej malowanej proszkowo

- Ilość dyfuzorów w zbiorniku stabilizacji osadu zgodnie z częścią rysunkową branży technologicznej.

- Zamawiający wskazuje, iż w przypadku urządzeń technologicznych punkt zlewny ścieków dowożonych, punkt zlewny osadów dowożonych, sito piaskownik wraz z zintegrowaną płuczką piasku oraz dekantery podowieszane w reaktorze SBR oraz zbiorniku osadu mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki należy zastosować stal  nierdzewną typu duplex

- Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia wchodzącego w skład mechanicznego oczyszczania ścieków tj. sito piaskownika posiadającego w swojej budowie płuczki piasku.  Sito piaskownik wyposażony w tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku winien stanowić zblokowane urządzenie. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącej hali technicznej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię hali technicznej urządzenie musi zostać wyposażone w płuczkę piasku zjadającą się w jego obudowie.

- Nie dopuszcza się zastosowania dekanterów z wężami elastycznymi

- Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia zapotrzebowania energetycznego dla wielodyskowej prasy śrubowej.

- Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia o wymiarach granicznych (maksymalnych) wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącym budynku, którego powierzchnia jest ograniczona.

- W ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć stacje dozowania preparatu PIX. Dostawę i montaż należy uwzględnić w pozycji 112 kosztorysu branży technologicznej

- Należy przewidzieć prace remontowe istniejącego wylotu – montaż wylotu z elementów prefabrykowanych oraz kraty rzadkiej

- Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach wykopy dotyczących poszczególnych elementów robót

- Roboty branży drogowej należy wycenić w pozycji 78 przedmiaru branży wod – kan

- Instalacje wentylacji należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach przedmiaru branży wod kan w rozdziale wentylacja (pozycje 86-109)

- Remonty pomieszczeń należy rozliczyć w pozycji 21 przedmiaru branży konstrukcyjnej

- Turbinę napowietrzającą w istniejącym reaktorze należy rozliczyć w pozycji 79 przedmiaru branży technologicznej

- Pomiary i prace geodezyjne należy rozliczyć w pozycjach wykopy dotyczące poszczególnych obiektów