Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup i montaż lamp” dla sołectw Kania, Przecław, Tomaszewo, Kosewo oraz Giewartów

1. FS Kania zakup i montaż lampy hybrydowej 1 kpl
Specyfikacja lampy hybrydowej:
- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.
-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W
- podstawa betonowa prefabrykowana
- turbina wiatrowa o mocy min. 300W
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W
- czas pracy – 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie
- układ zasilania  24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP65
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

2. FS Giewartów zakup lamp solarnych wraz z montażem 1 kpl
Specyfikacja lampy:
- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.
-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W
- podstawa betonowa prefabrykowana
- turbina wiatrowa o mocy min. 300W
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W
- czas pracy – 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie
- układ zasilania  24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP65
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

3. FS Przecław zakup i montaż lamp hybrydowych 1 kpl
Specyfikacja lampy hybrydowej:
- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.
-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W
- podstawa betonowa prefabrykowana
- turbina wiatrowa o mocy min. 300W
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W
- czas pracy – 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie
- układ zasilania  24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP65
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

4. FS Tomaszewo zakup wraz z montażem lamp hybrydowych w sołectwie 2 kpl
Specyfikacja lampy hybrydowej:
- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.
-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W
- podstawa betonowa prefabrykowana
- turbina wiatrowa o mocy min. 300W
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W
- czas pracy – 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie
- układ zasilania  24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP65
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni

5. Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Kosewo przy ul. Jeziornej 1 kpl
Specyfikacja lampy hybrydowej:
- słup stalowy, wzmocniony, wysokość 6m,  zabezpieczenie słupa antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk.
-  akumulator pełny żelowy (hermetyczny), pojemność min. 2x150Ah, układ zasilania 24V, akumulatory umieszczone w ziemi w hermetycznych skrzynkach z tworzywa sztucznego  (klasa szczelności IP65)
- źródło światła –oprawa LED, barwa światła zimna biała, moc oprawy min. 40W
- podstawa betonowa prefabrykowana
- turbina wiatrowa o mocy min. 300W
- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – 2x250W
- czas pracy – 7-14h
- kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany w słupie
- układ zasilania  24V
- sposób włączania/wyłączania – czujnik zmierzchowy
- okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe  akumulator-kontroler; kontroler-oprawa
- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50oC
- wodoszczelność oprawy: IP65
- gwarancja –60 miesięcy
- autonomia – (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie ) – 6 dni