Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite. Ostrowite, dnia 20 wrzesień 2023 r. OO.ZP.271.79.2023 Zapytanie ofertowe W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Jarotki.” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite tel. 632765160 ugmostrowite@post.pl NIP: 667-169-98-52 - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania budowa przepompowni ścieków w miejscowości Jarotki na podstawie parametrów technicznych określonych w opisie zamówienia. Parametry techniczne: - Wymagania materiałowe: rura kanalizacyjna PVC DN 160 , rura PE 63 , rura ciśnieniowa PVC –U DN 90 - około 60m , złącze RK DN 90 - Instalacja elektryczna zasilająca przewód 5x4m2 około 15m, zabezpieczenie nadprądowe 20A, skrzynka elektryczna ABS IP65 - Zbiornik PEK PEHD DN1000 x Hu=2280 mm (umożliwia zagłębienie rury dopływowej do 1,25 ppt oraz rury tłocznej do 1,0m ppt. ) z pokrywą z tworzywa oraz armaturą DN50/2 cale - zbiornik z profilem przeciw wyporowym, dno płaskie, kolor czarny, do terenu „zielonego” - pokrywa PE DN600 dla wersji w terenie „zielonym” - uszczelki in situ: grawitacja DN 160, tłoczny, elektryka DN50 - wykonanie materiałowe: PEHD + stal 304 + żeliwo - Pompa zatapialna KSB typ ARX F050-220/040F2USG-160 ( wielkość wolnego przelotu 40mm ), wykonanie materiałowe G ( standard) P2 = 4,0kW (3x400V ; 50Hz) , Q = 5l/s, H = 20m, wykonanie materiałowe: żeliwo - Szafa sterownicza przepompowni ścieków dla pompy o mocy 1 x 4,0 kW - rozruch bezpośredni - monitoring GPRS - rozbudowa systemu wizualizacji PRO-2000 - Układ pomiarowy: - sonda hydrostatyczna - sygnalizator pływakowy (1 szt.) - łańcuszek z obciążnikiem Główne elementy wyposażenia:  wyłącznik główny zasilania (przełącznik sieć/agregat)  zewnętrzny wtyk odbiornikowy 400V 32A do podłączenia agregatu prądotwórczego (IP67)  zabezpieczenie różnicowo – prądowe  ochronnik przepięciowy kl. „C” (3F+N)  wyłączniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silnika pompy  niezależne wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla pozostałych obwodów prądowych  czujnik kontroli kolejności, zaniku i asymetrii faz zasilających  rozruch bezpośredni silnika pompy - stycznik  zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modułu telemetrycznego, terminala operatorskiego i układów pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V  akumulatory buforujące 2 x 12V/1,3Ah  zabezpieczenia obwodów 24V DC  moduł telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym posiadający wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia, wszystkie wejścia binarne i analogowe z optoizolacją, port komunikacyjny w standardzie RS 232/485 do wyboru (Modus RTU)  karta SIM ze statycznym adresem IP  antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy  panel operatorski graficzny MT8051iP z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3” , matryca aktywna TFT 65536 kolorów, rozdzielczość 480x272 px, pamięć 64 MB DRAM – 128 MB flash, port komunikacyjny RS232/485 oraz Ethernet  zewnętrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa  przekładnik prądowy z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA – pomiar prądu obciążenia pompy  przekaźniki obwodów sterowania  układ grzewczy 45W z termostatem  przełącznik rodzaju sterowania ,,AUTO-O-RĘKA”  przyciski sterowania trybu RĘKA zespolone z lampkami sygnalizacyjnymi  wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi sterownicy  gniazdo serwisowe 230 V AC/10A  przełącznik pracy rewersyjnej pompy Podstawowe funkcje układu sterowania  pomiar poziomu ścieków w zbiorniku w oparciu o sondę hydrostatyczną – przetwarzanie sygnału analogowego 4-20mA na sygnały binarne sterujące pracą pompy  praca automatyczna pompy (załączenie zależne od aktualnego poziomu ścieków wypełniających zbiornik pompowni)  ochrona pompy przed pracą „na sucho”  zliczanie czasu pracy oraz ilości załączeń pompy  pomiar prądu obciążenia pompy  komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA (monitorowanie stanu przepompowni i pompy, kontrola poziomu i prądów obciążenia pompy, zdalne sterowanie pracą pomp, zdalna konfiguracja poziomów przełączania itp.)  rozbudowa bazy danych  nowy obraz synoptyczny obiektu  skrypty obliczeń  panel edycji zmiennych (konfiguracja parametrów)  panel zdalnego sterownia pompy  wykresy chwilowe i dobowe  archiwizacja danych  rejestracja zdarzeń ostrzegawczych i alarmowych  raport pracy obiektu Ponadto zadanie obejmuje: - Wykonanie wykopu, odwodnienie terenu, przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika (podłoże betonowe o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych zapobiegające wypychaniu dna zbiornika PEHD do wewnątrz). - Kompletne osadzenie zbiornika przepompowni wraz z podłączeniem zewnętrznych rurociągów technologicznych. - Wpięcie w istniejącą oraz wykonanie nowej instalacji kanalizacji tłocznej napływowo-odpływowej około 60m z rur ciśnieniowych PVC -U DN90 - Doprowadzenie zasilania WLZ 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do łącznej mocy pompy zastosowanej w przepompowni - Wykonanie przyłączy do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową – dla połączeń wyrównawczych. - Właczenie obiektu do monitoringu GPRS lub wykonania nowego systemu monitorowania stanów pracy przepompowni (opcja za dopłatą). - Dostawę kart SIM. - Wykonanie instalacji kanalizacji tłocznej napływowo-odpływowej około 60m z rur DN 90 - Należy dostarczyć DTR przepompowni, atesty materiałowe, kartę gwarancyjną. - Należy przeprowadzić rozruch technologiczny. DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY: Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.154. Kody CPV: 45232423-3: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 2. Opis wymagań: - Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. - Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. - Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca 3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: - „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%. 4. Termin, miejsce i forma składania ofert: 4.1. Termin złożenia oferty: do dnia 26 września 2023 r., do godziny 10:00. 4.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.79.2023 pn.: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Jarotki.” Nie otwierać przed 26 września 2023 rok, godzina 10:00 4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane. 4.5. Do oferty należy załączyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - oświadczenie RODO - oświadczenie Wykonawcy Odrzuceniu oferty: Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, - złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, - została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu Warunki wykluczenia Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 6. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 rok 7. Informacje uzupełniające: - osoby upoważnione do kontaktu: Lidia Piguła tel. 63 2765 160 w. 154, email: kierownik.kps@ostrowite.pl Anna Makowska, tel.:63 2765 160 w. 136, email: zamowienia@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160 UWAGA!!! Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączniki: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 - Wzór umowy - załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 Sporządziła: Anna Makowska